## ANTEQUERA
REVISADO | OK | NO OK | 1 - SINFÍN COMPACTADOR Y ROTOTAMIZ
1.1 Revisar partes móviles que están expuestas a desgaste, cojinetes, sistema de limpieza, cepillos, juntas, etc.
1.2 Verificar estado de las uniones mediante tornillos, realizar un reapriete.
1.3 Verificar la presencia de sólidos en el cajón del rototamiz.
1.4 La limpieza del equipo.
REVISADO | OK | NO OK | 2 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA CAMIONES)
2.1 Comprobar intensidad de las bombas
2.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
2.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
|  |  | 2.4 Caudal e intensidad Bomba 1 | 14 A 50HZ
|  |  | 2.5 Caudal e intensidad Bomba 2 | 13 A 50HZ
2.6 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 3 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA PALETS)
3.1 Comprobar intensidad de las bombas
3.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
3.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
|  |  | 3.4 Caudal e intensidad Bomba 1 | 13 A 50HZ
|  |  | 3.5 Caudal e intensidad Bomba 2 | 13 A 50HZ
3.6 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 4 - SOPLANTES (Homogeneizador y Neutralizador)
4.1 Comprobar que los difusores reparte el aire por igual y que no estén rotos
4.2 Limpiar filtro aire soplante
4.3 Comprobación soplante homogeneizador: 5,05A 50HZ 0,3BAR 11%
4.4 Comprobación soplante neutralizador: 5,50A 50HZ 0,4BAR 46%
4.5 Comprobar estado de las mangueras de aire.
REVISADO | OK | NO OK | 5 - PRODUCTOS QUÍMICOS
5.1 Comprobación de que las bombas dosifiquen producto. ANATAR CAUDALES E INTENSIDAD: Bomba dosificadora ácido: 0,72 A 50% Bomba dosificadora sosa: 0,71 A 50% Bomba trasvase ácido: 0,71 A 100% Bomba trasvase sosa: 0,72 A 100%
5.2 Revisión de sensores de niveles y recargar producto.
5.3 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
REVISADO | OK | NO OK | 6 - HOMOGENEIZADOR
6.1 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
6.2 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
6.3 Vaciar homogeneizador completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo.
6.4 intensidad bomba trasvase 2,47A 50hz
REVISADO | OK | NO OK | 7 - NEUTRALIZADOR
7.1 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
7.2 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
7.3 Vaciar homogeneizador completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
7.4 intensidad bomba recirculacion 2,41A 50HZ
REVISADO | OK | NO OK | 7 - CONTROLADOR PH
7.1 Limpiar sonda (foto)
7.2 Calibrar sonda
REVISADO | OK | NO OK | 8 - CUADRO ELÉCTRICO
8.1 Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo.
8.2 Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
8.3 Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos
8.4 Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente)
8.5 Verificar seguridades (FOTOS del cuadro antes y después)
funciona?

## CENTRO PRUEBA
REVISADO | OK | NO OK | 1 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA BOMBEO A)
1.1 Comprobar intensidad de las bombas
1.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
1.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
1.4 Caudal e intensidad Bomba 1
1.5 Caudal e intensidad Bomba 2
1.6 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 2 - DEPOSITO RIEGO
2.1 Comprobar bomba grupo presión 1:
2.2 Comprobar bomba grupo presión 2:
REVISADO | OK | NO OK | 3 - PRODUCTOS QUIMICOS
3.1 Comprobar bomba grupo presión 1:
3.2 Comprobar bomba grupo presión 2:
REVISADO | OK | NO OK | 4 - CUADRO ELÉCTRICO
4.1 Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo.
4.2 Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
4.3 Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos.
4.4 Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente).
4.5 SIGUE FUNCIONANDO?
4.5 PRUEBA numero 2300 millones

## HUEVAR
REVISADO | OK | NO OK | 1 - SINFÍN COMPACTADOR Y ROTOTAMIZ
1.1 Revisar partes móviles que están expuestas a desgaste, cojinetes, sistema de limpieza, cepillos, juntas, etc.
1.2 Verificar estado de las uniones mediante tornillos, realizar un reapriete.
1.3 Verificar la presencia de sólidos en el cajón del rototamiz.
1.4 Comprobación sinfín compactador:
1.5 Comprobación rototamiz:
1.6 La limpieza del equipo. (Agua a presíon)
REVISADO | OK | NO OK | 2 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA GENERAL)
2.1 Comprobar intensidad de las bombas
2.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
2.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
2.4 Caudal e intensidad Bomba 1
2.5 Caudal e intensidad Bomba 2
2.6 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo
REVISADO | OK | NO OK | 3 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA CAMIONES)
3.1 Comprobar intensidad de las bombas
3.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
3.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
3.4 Caudal e intensidad Bomba 1
3.5 Caudal e intensidad Bomba 2
REVISADO | OK | NO OK | 4 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA PALETS)
4.1 Comprobar intensidad de las bombas
4.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
4.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
4.4 Caudal e intensidad Bomba 1
REVISADO | OK | NO OK | 5 - SOPLANTES - HOMOGENEIZADOR Y NEUTRALIZADOR
5.1 Comprobar que los difusores reparte el aire por igual y que no esten rotos
5.2 Limpiar filtro aire soplante
5.3 Comprobación soplante homogenizador:
5.4 Comprobación soplante neutralizador:
5.5 Comprobar estado de las mangueras de aire.
REVISADO | OK | NO OK | 6 - PRODUCTOS QUÍMICOS
6.1 Comprobación de que las bombas dosifiquen producto. ANATAR CAUDALES E INTENSIDAD: Bomba dosificadora ácido: Bomba dosificadora sosa: Bomba trasvase ácido: Bomba trasvase sosa:
6.2 Revisión de sensores de niveles y recargar producto.
6.3 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
REVISADO | OK | NO OK | 7 - HOMOGENEIZADOR
7.1 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
7.2 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
7.3 Vaciar neutralizador completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
7.4 Intensidad bomba trasvase
REVISADO | OK | NO OK | 8 - NEUTRALIZADOR
8.1Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
8.2 Comprobación consumo bomba recirculación:
8.3 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
8.4 Vaciar neutralizador 2 completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo
REVISADO | OK | NO OK | 9 - CONTROLADOR PH - NEUTRALIZADOR
9.1 Limpiar sondas
9.2 Calibar sondas.
REVISADO | OK | NO OK | 10 - CUADRO ELÉCTRICO
10.1 Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo.
10.2 Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
10.3 Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos.
10.4 Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente).
10.5 Verificar seguridades (FOTOS del cuadro antes y después).

## CIEMPOZUELOS
REVISADO | OK | NO OK | 1. SINFÍN COMPACTADOR Y ROTOTAMIZ - GENERAL
1.1 Revisar partes móviles que están expuestas a desgaste, cojinetes, sistema de limpieza, cepillos, juntas, etc.
1.2 Verificar estado de las uniones mediante tornillos, realizar un reapriete.
1.3 Verficar la presencia de sólidos en el cajón del rototamiz.
1.4 Comprobación sinfín compactador:
1.5 Comprobación rototamiz
1.6 La limpieza del equipo. (Agua a presíon)
REVISADO | OK | NO OK | 2. SISTEMA DE BOMBEO - GENERAL
2.1 Comprobar intensidad de las bombas
2.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
2.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
2.4 Caudal e intensidad Bomba 1
2.5 Caudal e intensidad Bomba 2
2.6 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo
REVISADO | OK | NO OK | 3. SOPLANTES - HOMOGENEIZADOR Y NEUTRALIZADOR
3.1 Comprobar que los difusores reparte el aire por igual y que no esten rotos.
3.2 Limpiar filtro aire soplante.
3.3 Comprobación soplante neutralizador:
3.4 Comprobar estado de las mangueras de aire.
REVISADO | OK | NO OK | 4. PRODUCTOS QUÍMICOS - NEUTRALIZADOR
4.1 Comprobación de que las bombas dosifiquen producto. ANATAR CAUDALES E INTENSIDAD: Bomba dosificadora ácido: Bomba dosificadora sosa:
REVISADO | OK | NO OK | 5. NEUTRALIZADOR
5.1 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
5.2 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
5.3 Vaciar neutralizador completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 6. CONTROLADOR PH - NEUTRALIZADOR
6.1 Limpiar sonda (foto)
6.2 Calibar sonda
REVISADO | OK | NO OK | 7. CUADRO ELÉCTRICO - GENERAL
7.1 Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo.
7.2 Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
7.3 Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos
7.4 Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente)
7.5 Verificar seguridades (FOTOS del cuadro antes y después)

## VILLADANGOS
REVISADO | OK | NO OK | 1 - SINFÍN COMPACTADOR Y ROTOTAMIZ - GENERAL
1.1 Revisar partes móviles que están expuestas a desgaste, cojinetes, sistema de limpieza, cepillos, juntas, etc.
1.2 Verificar estado de las uniones mediante tornillos, realizar un reapriete.
1.3 Verificar la presencia de sólidos en el cajón del rototamiz.
1.4 Comprobación sinfín compactador:
1.5 Comprobación rototamiz:
1.6 La limpieza del equipo. (Agua a presíon)
REVISADO | OK | NO OK | 2 - SISTEMA DE BOMBEO - GENERAL
2.1 Comprobar intensidad de las bombas
2.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
2.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
2.4 Caudal e intensidad Bomba 1
2.5 Caudal e intensidad Bomba 2
2.6 Vaciar arqueta al máximo y obserbar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 3 - SOPLANTES - HOMOGENEIZADOR Y NEUTRALIZADOR
3.1 Comprobar que los difusores reparte el aire por igual y que no esten rotos
3.2 Limpiar filtro aire soplante
3.3 Comprobación soplante homogenizador:
3.4 Comprobación soplante neutralizador:
3.5 Comprobar estado de las mangueras de aire.
REVISADO | OK | NO OK | 4 - PRODUCTOS QUÍMICOS - NEUTRALIZADOR
4.1 Comprobación de que las bombas dosifiquen producto. ANOTAR CAUDALES E INTENSIDAD: Bomba dosificadora ácido: Bomba dosificadora sosa: Bomba trasvase ácido: Bomba trasvase sosa:
4.2 Revisión de sensores de niveles y recargar producto (FOTOS antes y después)
4.3 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
REVISADO | OK | NO OK | 5 - HOMOGENEIZADOR
5.1 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
5.2 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
5.3 Vaciar neutralizador completamente y obserbar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 6 - NEUTRALIZADOR
6.1Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
6.2 Comprobación consumo bomba recirculación:
6.3 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
6.4 Vaciar neutralizador 2 completamente y obserbar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 7 - CONTROLADOR PH - NEUTRALIZADOR
7.1 Limpiar sondas (foto)
7.2 Calibar sondas.
REVISADO | OK | NO OK | 8 - CUADRO ELÉCTRICO
8.1 Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo.
8.2 Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
8.3 Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos.
8.4 Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente).
8.5 Verificar seguridades (FOTOS del cuadro antes y después).

## VITORIA
REVISADO | OK | NO OK | 1 - SINFÍN COMPACTADOR Y ROTOTAMIZ
1.1 Revisar partes móviles que están expuestas a desgaste, cojinetes, sistema de limpieza, cepillos, juntas, etc.
1.2 Verificar estado de las uniones mediante tornillos, realizar un reapriete.
1.3 Verificar la presencia de sólidos en el cajón del rototamiz.
1.4 Comprobación sinfín compactador:
1.5 Comprobación rototamiz:
1.6 La limpieza del equipo. (Agua a presíon)
REVISADO | OK | NO OK | 2 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA)
2.1 Comprobar intensidad de las bombas
2.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
2.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
2.4 Caudal e intensidad Bomba 1
2.5 Caudal e intensidad Bomba 2
2.6 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 3 - SOPLANTES - HOMOGENEIZADOR Y NEUTRALIZADOR
3.1 Comprobar que los difusores reparte el aire por igual y que no esten rotos
3.2 Limpiar filtro aire soplante
3.3 Comprobación soplante homogenizador:
3.4 Comprobación soplante neutralizador:
3.5 Comprobar estado de las mangueras de aire.
REVISADO | OK | NO OK | 4 - PRODUCTOS QUÍMICOS
4.1 Comprobación de que las bombas dosifiquen producto. ANOTAR CAUDALES E INTENSIDAD: Bomba dosificadora ácido: _______ A / _______ Hz / _______% Bomba dosificadora sosa: _______ A / _______ Hz / _______% Bomba trasvase ácido: _______ A / _______ Hz / _______% Bomba trasvase sosa: _______ A / _______Hz / _______ %
Bomba dosificadora acido
Bomba dosificadora sosa
Bomba trasvase acido
Bomba trasvase sosa
4.2 Revisión de sensores de niveles y recargar producto (FOTOS antes y después)
4.3 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
REVISADO | OK | NO OK | 5 - HOMOGENEIZADOR
5.1 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
5.2 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
5.3 Vaciar neutralizador completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 6 - NEUTRALIZADOR
6.1Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
6.2 Comprobación consumo bomba recirculación:
6.3 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
6.4 Vaciar neutralizador 2 completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 7 - CONTROLADOR PH - NEUTRALIZADOR
7.1 Limpiar sondas (foto)
7.2 Calibar sondas.
REVISADO | OK | NO OK | 8 - CUADRO ELÉCTRICO
8.1 Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo.
8.2 Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
8.3 Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos.
8.4 Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente).
8.5 Verificar seguridades (FOTOS del cuadro antes y después).

## INGENIO
REVISADO | OK | NO OK | 1 - SINFÍN COMPACTADOR Y ROTOTAMIZ
1.1 Revisar partes móviles que están expuestas a desgaste, cojinetes, sistema de limpieza, cepillos, juntas, etc.
1.2 Verificar estado de las uniones mediante tornillos, realizar un reapriete.
1.3 Verificar la presencia de sólidos en el cajón del rototamiz.
1.4 Comprobación sinfín compactador:
1.5 Comprobación rototamiz:
1.6 La limpieza del equipo. (Agua a presíon)
REVISADO | OK | NO OK | 2 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA LITRIS)
3.1 Comprobar intensidad de las bombas
3.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
3.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
3.4 Caudal e intensidad Bomba 1
3.5 Caudal e intensidad Bomba 2
3.6 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 3 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA PALETS)
3.1 Comprobar intensidad de las bombas
3.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
3.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
3.4 Caudal e intensidad Bomba 1
3.5 Caudal e intensidad Bomba 2
3.6 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 4 - SOPLANTES - HOMOGENEIZADOR Y NEUTRALIZADOR
4.1 Comprobar que los difusores reparte el aire por igual y que no esten rotos
4.2 Limpiar filtro aire soplante
4.3 Comprobación soplante homogenizador:
4.4 Comprobación soplante neutralizador:
4.5 Comprobar estado de las mangueras de aire.
REVISADO | OK | NO OK | 5 - PRODUCTOS QUÍMICOS
5.1 Comprobación de que las bombas dosifiquen producto. ANOTAR CAUDALES E INTENSIDAD: Bomba dosificadora ácido: A / Hz % Bomba dosificadora sosa: A / Hz % Bomba trasvase ácido: A / Hz % Bomba trasvase sosa: A / Hz %
5.2 Revisión de sensores de niveles y recargar producto (FOTOS antes y después)
5.3 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
5.4 Bomba dosificadora acido
5.5 Bomba dosificadora sosa 0,65A 50%
5.6 bomba trasvase acido
5.7 Bomba trasvase sosa
REVISADO | OK | NO OK | 6 - HOMOGENEIZADOR
6.1 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
6.2 Comprobación consumo bomba trasvase
6.3 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
6.4 Vaciar neutralizador completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 7 - NEUTRALIZADOR
7.1Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
7.2 Comprobación consumo bomba recirculación:
7.3 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
7.4 Vaciar neutralizador 2 completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 8 - CONTROLADOR PH - NEUTRALIZADOR
8.1 Limpiar sondas (foto)
8.2 Calibar sondas.
REVISADO | OK | NO OK | 9 - CUADRO ELÉCTRICO
9.1 Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo.
9.2 Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
9.3 Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos.
9.4 Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente).
9.5 Verificar seguridades (FOTOS del cuadro antes y después).

## MERCAPALMA
REVISADO | OK | NO OK | 1 - SINFÍN COMPACTADOR Y ROTOTAMIZ
1.1 Revisar partes móviles que están expuestas a desgaste, cojinetes, sistema de limpieza, cepillos, juntas, etc.
1.2 Verificar estado de las uniones mediante tornillos, realizar un reapriete.
1.3 Verificar la presencia de sólidos en el cajón del rototamiz.
1.4 Comprobación sinfín compactador:
1.5 Comprobación rototamiz:
1.6 La limpieza del equipo. (Agua a presíon)
REVISADO | OK | NO OK | 2 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA)
2.1 Comprobar intensidad de las bombas
2.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
2.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
2.4 Caudal e intensidad Bomba 1
2.5 Caudal e intensidad Bomba 2
2.6 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 3 - SOPLANTES (Homogenizador y Neutralizador)
3.1 Comprobar que los difusores reparte el aire por igual y que no esten rotos
3.2 Limpiar filtro aire soplante
3.3 Comprobación soplante homogenizador:
3.4 Comprobación soplante neutralizador:
3.5 Comprobar estado de las mangueras de aire.
REVISADO | OK | NO OK | 4 - PRODUCTOS QUÍMICOS
4.1 Comprobación de que las bombas dosifiquen producto. ANATAR CAUDALES E INTENSIDAD: Bomba dosificadora ácido: Bomba dosificadora sosa: Bomba trasvase ácido: Bomba trasvase sosa:
4.2 Revisión de sensores de niveles y recargar producto (FOTOS antes y después)
4.3 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
REVISADO | OK | NO OK | 5 - HOMOGENEIZADOR
5.1 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
5.2 comprobar consumo BOMBA TRASVASE: 3,30 A / 50 Hz
5.3 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
5.4 Vaciar homogeneizador completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 6 - NEUTRALIZADOR
6.1Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
6.2 comprobar consumo BOMBA RECIRUCLACION:
6.3 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
6.4 Vaciar homogeneizador completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 7 - CONTROLADOR PH
7.1 Limpiar sonda (foto)
7.2 Calibar sonda
REVISADO | OK | NO OK | 8 - CUADRO ELÉCTRICO
8.1 Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo.
8.2 Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
8.3 Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos
8.4 Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente)
8.5 Verificar seguridades (FOTOS del cuadro antes y después)

## ALMEIRIN DP3
REVISADO | OK | NO OK | 1 - SINFÍN COMPACTADOR Y ROTOTAMIZ
1.1 Revisar partes móviles que están expuestas a desgaste, cojinetes, sistema de limpieza, cepillos, juntas, etc.
1.2 Verificar estado de las uniones mediante tornillos, realizar un reapriete.
1.3 Verificar la presencia de sólidos en el cajón del rototamiz.
1.4 Comprobación sinfín compactador:
1.5 Comprobación rototamiz:
1.6 La limpieza del equipo. (Agua a presíon)
REVISADO | OK | NO OK | 2 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA BOMBEO A)
2.1 Comprobar intensidad de las bombas
2.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
2.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
2.4 Caudal e intensidad Bomba 1
2.5 Caudal e intensidad Bomba 2
2.6 Comprobar sentido de giro y estado de las aspas del agitador submarino.
2.7 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 3 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA BOMBEO B)
3.1 Comprobar intensidad de las bombas
3.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
3.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
3.4 Caudal e intensidad Bomba 1
3.5 Caudal e intensidad Bomba 2
3.6 Comprobar sentido de giro y estado de las aspas del agitador submarino.
3.7 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 4 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA BOMBEO C)
4.1 Comprobar intensidad de las bombas
4.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
4.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
4.4 Caudal e intensidad Bomba 1
4.5 Caudal e intensidad Bomba 2
4.6 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 5 - SOPLANTE - HOMOGENEIZADOR
5.1 Comprobar que los difusores reparte el aire por igual y que no esten rotos.
5.2 Limpiar filtro aire soplante
5.3 Comprobación soplante homogenizador:
5.5 Comprobar estado de las mangueras de aire.
REVISADO | OK | NO OK | 6 - HOMOGENEIZADOR
6.1 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
6.2 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
6.3 Comprobar bomba 1 homogenizador a agua a tratar:
6.4 Comprobar bomba 2 homogenizador a agua a tratar:
6.5 Vaciar neutralizador completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 7 - CUADRO ELÉCTRICO
7.1 Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo.
7.2 Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
7.3 Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos.
7.4 Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente).
7.5 Verificar seguridades (FOTOS del cuadro antes y después).
REVISADO | OK | NO OK | 8 - CUADRO ELÉCTRICO BOMBEO ARQUETA C
8.1 Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo.
8.2 Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
8.3 Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos.
8.4 Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente).
8.5 Verificar seguridades (FOTOS del cuadro antes y después).
J60:J61J60:K62J60:K63J60:L64J60:M64

## PARC DE SAGUNT
REVISADO | OK | NO OK | 1-SINFÍN COMPACTADOR
1.1 Revisar partes móviles que están expuestas a desgaste, cojinetes, sistema de limpieza, cepillos, juntas, etc.
1.2 Verificar estado de las uniones mediante tornillos, realizar un reapriete.
1.3 La limpieza del equipo. (Agua a presíon)
REVISADO | OK | NO OK | 2-CINTA DESBASTE(POZO BOMBEO)
2.1 Comprobar que el equipo funciona sin presentar anomalías.
2.2 Comprobar que la banda filtrante se encuentra alineada.
2.3 Comprobar la tensión de la banda filtrante.
2.4 Comprobar que en la cuna no hay sólidos peligrosos que puedan deteriorar la banda filtrante.
2.5 Comprobar que los rodillos de soporto de la banda filtrante no están deteriorados y giran correctamente.
2.6 Observar que el cepillo de limpieza se encuentra en contacto con la banda filtrante, en caso de no sea así ajustar la proximidad del mismo o sustituirlo si está muy desgastado.
2.7 Comprobar que los motores no hagan ruido y tengan un consumo dentro de los límites.
2.8 Lubricar rodamientos de la cinta.
2.9 Observar gomas laterales y apoyos inferiores de la cinta no se encuentran desgastados, en caso de ser así sustituirlo.
2.10 Limpieza cepillo y boquilla del soplante.
REVISADO | OK | NO OK | 3- SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA)
3.1 Comprobar intensidad de las bombas
3.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
3.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
3.4 Caudal e intensidad Bomba 1
3.5 Caudal e intensidad Bomba 2
3.6 Vaciar arqueta y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 4- PRODUCTOS QUÍMICOS
4.1 Comprobación de que las bombas dosifiquen producto. ANATOR CAUDALES E INTENSIDAD: Bomba coagulante:____l/h _____A Bomba floculante:____l/h _____A
4.2 Revisión de sensores de niveles y recargar producto
4.3 Comprobar que el estado del floculante preparado es el adecuado. En caso de que no sea muy viscoso añadir agua manualmente, y en caso contrario añadir producto puro. En caso de presentar alguna de estas anomalías deberemos de chequear la preparación del mismo para encontrar el problema.
4.4 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
4.4 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
REVISADO | OK | NO OK | 5- HOMOGENEIZADOR Y DEPÓSITOS OZONIZACIÓN
5.1Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
5.2 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
5.3 Vaciar homogeneizador y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
5.4 Vaciar depósitos ozonización y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 6- REACTOR
6.1Comprobar que las boyas funcionan correctamente y no presente anomalías. Al igual que realizar una limpieza para eliminar lodo seco que se haya quedado adherido.
6.2 Comprobar reacción
6.3 Bomba trasvase a reactor: comprobar estado de las bolas y los asientos.
6.4 Bomba trasvase a reactor anotar: ______m³/h / regulación_____Bar
REVISADO | OK | NO OK | 7- CINTA BANDA PAPEL FILTRANTE
7.1 Comprobar que la malla metálica se encuentra alineada.
7.2 Comprobar que la bobina de papel filtrante se encuentra alineada.
7.3 Comprobar la tensión de la malla metálica.
7.4 Comprobar que en la bandeja inferior no hay sólidos que haya podido colarse a través del papel filtrante.
7.5 Comprobar el correcto funcionamiento de los motores, que no hacen ruidos extraños y que el consumo se encuentra dentro de los límites del motor.
7.6 Comprobar el nivel del aceite del reductor. En caso de ser necesario rellenar o reemplazar.
7.7 Lubricar los rodamientos de la cinta.
7.8 Observar que las pletinas de apoyo no se encuentran deterioradas. En caso de ser necesario reemplazar por unas nuevas.
7.9 Observar que los piñones engranan correctamente con la malla metálica. En caso contrario sustituirlos por unos nuevos.
7.10 Observar que el rodillo frontal gira libremente. En caso contrario sustituirlo por uno nuevo
REVISADO | OK | NO OK | 8- CUADRO ELÉCTRICO
8.1 Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo.
8.2 Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
8.3 Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos
8.4 Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente)
8.5 Verificar seguridades

## ALMEIRIN DP2
REVISADO | OK | NO OK | 1 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA BOMBEO A)
1.1 Comprobar intensidad de las bombas
1.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
1.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
1.4 Caudal e intensidad Bomba 1
1.5 Caudal e intensidad Bomba 2
1.6 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 2 - DEPOSITO RIEGO
2.1 Comprobar bomba grupo presión 1:
2.2 Comprobar bomba grupo presión 2:
REVISADO | OK | NO OK | 3 - PRODUCTOS QUIMICOS
3.1 Comprobar bomba grupo presión 1:
3.2 Comprobar bomba grupo presión 2:
REVISADO | OK | NO OK | 4 - CUADRO ELÉCTRICO
4.1 Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo.
4.2 Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
4.3 Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos.
4.4 Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente).
4.5 Verificar seguridades (FOTOS del cuadro antes y después).

## RIBAROJA
REVISADO | OK | NO OK | 1. SINFÍN COMPACTADOR Y ROTOTAMIZ - DEPURADORA CAJAS
1.1 Revisar partes móviles que están expuestas a desgaste, cojinetes, sistema de limpieza, cepillos, juntas, etc.
1.2 Verificar estado de las uniones mediante tornillos, realizar un reapriete.
1.3 Verficar la presencia de sólidos en el cajón del rototamiz.
1.4 Comprobación sinfín compactador:
1.5 Comprobación rototamiz:
1.6 La limpieza del equipo. (Agua a presíon)
REVISADO | OK | NO OK | 2. SISTEMA DE BOMBEO - DEPURADORA CAJAS
2.1 Comprobar intensidad de las bombas
2.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
2.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
2.4 Caudal e intensidad Bomba 1
2.5 Caudal e intensidad Bomba 2
2.6 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 3. SOPLANTES - HOMOGENEIZADOR Y NEUTRALIZADOR DEPURADORA CAJAS
3.1 Comprobar que los difusores reparte el aire por igual y que no esten rotos.
3.2 Limpiar filtro aire soplante.
3.3 Comprobación soplante homogenizador:
3.4 Comprobación soplante neutralizador:
3.5 Comprobar estado de las mangueras de aire.
REVISADO | OK | NO OK | 4. PRODUCTOS QUÍMICOS - NEUTRALIZADOR DEPURADORA CAJAS
4.1 Comprobación de que las bombas dosifiquen producto. ANOTAR CAUDALES E INTENSIDAD: Bomba dosificadora ácido: Bomba dosificadora sosa: Bomba trasvase ácido: Bomba trasvase sosa:
4.2 Revisión de sensores de niveles y recargar producto (FOTOS antes y después).
4.3 Bomba dosificadora acido
4.4 Bomba dosificadora sosa
4.5 Bomba trasvase acido
4.6 bomba trasvase sosa
4.7 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
REVISADO | OK | NO OK | 5. HOMOGENEIZADOR DEPURADORA CAJAS
5.1 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
5.2 BOMBA TRASVASE
5.2 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
5.3 Vaciar homogeneizador completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo.
REVISADO | OK | NO OK | 6. NEUTRALIZADOR DEPURADORA CAJAS
6.1 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
6,2 Bomba recirculación
6.2 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
6.3 Vaciar neutralizador completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo)
REVISADO | OK | NO OK | 7. CONTROLADOR PH - NEUTRALIZADOR DEPURADORA CAJAS
7.1 Limpiar sonda
7.2 Calibar sonda
REVISADO | OK | NO OK | 8. ROTOTAMIZ - LAVADERO CAMIONES
8.1 Revisar partes móviles que están expuestas a desgaste, cojinetes, sistema de limpieza, cepillos, juntas, etc.
8.2 Verficar la presencia de sólidos en el cajón del rototamiz.
8.3 Verificar estado de las uniones mediante tornillos, realizar un reapriete.
8.4 Comprobación rototamiz:
8.5 La limpieza del equipo. (Agua a presíon)
REVISADO | OK | NO OK | 9. HOMOGENEIZADOR - LAVADERO CAMIONES
9.1 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
9.2 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
9.3 Vaciar homogeneizador completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo…
REVISADO | OK | NO OK | 10. REACTOR - LAVADERO CAMIONES
10.1Comprobar que las boyas funcionan correctamente y no presente anomalías. Al igual que realizar una limpieza para eliminar lodo seco que se haya quedado adherido en el reactor. (FOTOS antes y después)
10.2 Comprobar reacción (FOTOS del vaso desde arriba)
10.3 Bomba trasvase a reactor: comprobar estado de las bolas y los asientos.
10.4 Aguitador reactor
REVISADO | OK | NO OK | 11. PRODUCTOS QUÍMICOS - LAVADERO CAMIONES
11.1 Comprobación de que las bombas dosifiquen producto. ANATOR CAUDALES E INTENSIDAD: Bomba coagulante: l/h A Bomba floculante: l/h A Bomba antiespumante: l/h A
11.2 Revisión de sensores de niveles y recargar producto
11.3 Comprobar que el estado del floculante preparado es el adecuado. En caso de que no sea muy viscoso añadir agua manualmente, y en caso contrario añadir producto puro. En caso de presentar alguna de estas anomalías deberemos de chequear la preparación del mismo para encontrar el problema.
11.4 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
REVISADO | OK | NO OK | 12. CINTA BANDA PAPEL FILTRANTE - LAVADERO CAMIONES
12.1 Comprobar que la malla metálica se encuentra alineada.
12.2 Comprobar que la bobina de papel filtrante se encuentra alineada.
12.3 Comprobar la tensión de la malla metálica.
12.4 Comprobar que en la bandeja inferior no hay sólidos que haya podido colarse a través del papel filtrante. Limpiar bandeja (FOTOS)
12.5 Comprobar el correcto funcionamiento de los motores, que no hacen ruidos extraños y que el consumo se encuentra dentro de los límites del motor.
12.6 Comprobar el nivel del aceite del reductor. En caso de ser necesario rellenar o reemplazar.
12.7 Lubricar los rodamientos de la cinta.
12.8 Observar que las pletinas de apoyo no se encuentran deterioradas. En caso de ser necesario reemplazar por unas nuevas.
12.9 Observar que los piñones engranan correctamente con la malla metálica. En caso contrario sustituirlos por unos nuevos.
12.10 Observar que el rodillo frontal gira libremente. En caso contrario sustituirlo por uno nuevo
REVISADO | OK | NO OK | 13. CUADRO ELÉCTRICO - GENERAL
13.1 Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo.
13.2 Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
13.3 Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos
13.4 Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente)
13.5 Verificar seguridades
REVISADO | OK | NO OK | 14. SISTEMA DE BOMBEO - LAVADERO CAJAS
14.1 Comprobar intensidad de las bombas
14.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
14.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
14.4 Caudal e intensidad Bomba 1
14.5 Caudal e intensidad Bomba 2
14.6 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 15. CUADRO ELÉCTRICO - LAVADERO CAJAS
15.1 Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo.
15.2 Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
15.3 Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos
15.4 Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente)
15.5 Verificar seguridades

## SAN ISIDRO
REVISADO | OK | NO OK | 1 - SINFÍN COMPACTADOR Y ROTOTAMIZ
1.1 Revisar partes móviles que están expuestas a desgaste, cojinetes, sistema de limpieza, cepillos, juntas, etc.
1.2 Verificar estado de las uniones mediante tornillos, realizar un reapriete.
1.3 Verificar la presencia de sólidos en el cajón del rototamiz.
1.4 Comprobación sinfín compactador:
1.5 Comprobación rototamiz:
1.6 La limpieza del equipo. (Agua a presíon)
REVISADO | OK | NO OK | 2 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA)
2.1 Comprobar intensidad de las bombas
2.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
2.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
2.4 Caudal e intensidad Bomba 1
2.5 Caudal e intensidad Bomba 2
2.6 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo…
REVISADO | OK | NO OK | 3 - SOPLANTES (Neutralizador 1 y Neutralizador 2)
3.1 Comprobar que los difusores reparte el aire por igual y que no esten rotos
3.2 Limpiar filtro aire soplante
3.3 Comprobación soplante neutralizador 1:
3.4 Comprobación soplante neutralizador 2:
3.5 Comprobar estado de las mangueras de aire.
REVISADO | OK | NO OK | 4 - PRODUCTOS QUÍMICOS
4.1 Comprobación de que las bombas dosifiquen producto. ANATAR CAUDALES E INTENSIDAD: Bomba dosificadora ácido neutralizador: Bomba dosificadora sosa neutralizador :
4.2 Revisión de sensores de niveles y recargar producto (FOTOS antes y después)
4.3 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
REVISADO | OK | NO OK | 5 - NEUTRALIZADOR 1
5.1 Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
5.2 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
5.3 Vaciar neutralizador 1 completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 6 - NEUTRALIZADOR 2
6.1Revisar que el nivel coincide con el representado en la pantalla HMI.
6.2 Comprobación consumo bomba recirculación:
6.3 Comprobar que el equipo funciona sin anomalías.
6.4 Vaciar neutralizador 2 completamente y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 7 - CONTROLADOR PH
7.1 Limpiar sondas (foto)
7.2 Calibar sondas.
REVISADO | OK | NO OK | 8 - CUADRO ELÉCTRICO
8.1 Eliminar y consignar las fuentes de energía al cuadro para realizar su preventivo.
8.2 Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
8.3 Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos.
8.4 Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente).
8.5 Verificar seguridades (FOTOS del cuadro antes y después).

## POVOA
REVISADO | OK | NO OK | 1 - SISTEMA DE BOMBEO (ARQUETA BOMBEO A)
1.1 Comprobar intensidad de las bombas
1.2 Limpiar sonda de nivel (boyas, piezométrico..)
1.3 Comprobar correcto funcionamiento bomba: sentido de giro y presión
1.4 Caudal e intensidad Bomba 1
1.5 Caudal e intensidad Bomba 2
1.6 Vaciar arqueta al máximo y observar el estado de mangueras, acoples, solidos en el fondo… (FOTOS)
REVISADO | OK | NO OK | 2 - DEPOSITO RIEGO
2.1 Comprobar bomba grupo presión 1:
2.2 Comprobar bomba grupo presión 2:
REVISADO | OK | NO OK | 3 - PRODUCTOS QUIMICOS
3.1 Comprobar bomba grupo presión 1:
3.2 Comprobar bomba grupo presión 2:
REVISADO | OK | NO OK | 4 - CUADRO ELÉCTRICO
4.1 Comprobar, revisar todas las conexiones y cableados eléctricos.
4.2 Reapretar todos bornes y conexiones de los circuitos eléctricos.
4.3 Revisar el estado general del cuadro eléctrico (envolvente).
4.4 Verificar seguridades (FOTOS del cuadro antes y después).
4.5 PRUEBA NUMERO 20000